EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DLA BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU

ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań

(w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

Opracował zespół:

| l.p. | imię i nazwisko | branża | nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mgr inż. Ryszard Hilary Zaguła | p.poż | Rzeczoznawcy KG PSP 195/93 |  |
| 2 | inż. Ireneusz Kroll | budowlana | Rzeczoznawcy 91/03/R/C |  |
| 3 | inż. Tomasz Lewandowski | budowlana p.poż | Budowlane 267/90/PW |  |

Poznań, lipiec 2013 r.

- SPIS TREŚCI

- PRZEDMIOT I CEL EKSPERTYZY ..................................................................................	str. 2

- PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................	str. 2

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ...................................................................	str. 3

- CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU .............................................................	str. 6

  - 4.1 Powierzchnia, wysokość, kubatura  i liczba kondygnacji budynku ....................................	str. 6

  - 4.2 Odległość od obiektów sąsiadujących ...............................................................................	str. 6

  - 4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych ...................................................	str. 6

  - 4.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego ..................................................................	str. 6

  - 4.5 Kategoria zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na kondygnacjach .....................	str. 7

  - 4.6 Ocena zagrożenia wybuchem ...........................................................................................	str. 7

  - 4.7 Strefy pożarowe..................................................................................................................	str. 7

  - 4.8 Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów

                - budowlanych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia .........................................................	str. 8

  - 4.9 Warunki ewakuacji .............................................................................................................	str. 9

  - 4.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych ................................	str. 13

  - 4.11 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ......................................................................	str. 13

  - 4.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych ...............................................................................	str. 13

  - 4.13 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy .......................................	str. 13

  - 4.14 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów ............................................	str. 14

  - 4.15 Droga pożarowa ...............................................................................................................	str. 14

- ZAKRES PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LUB OCENA

WARUNKÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTÓRE BUDYNEK

UZNANY ZOSTAŁ ZA ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU LUDZI (jeżeli taki stan został

stwierdzony w budynku) .................................................................................................	str. 14

- ZAKRES NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI .....................................................................	str. 14

6.1 Wskazanie występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno –

budowlanymi i przeciwpożarowymi ...................................................................................	str. 15

6.2 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno – budowlanych i

przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami ......................................................................................................	str. 17

6.3 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno – budowlanych i

przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami.............................................................................................	str. 20

  - 7. 	PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE INNE NIŻ OKREŚLAJĄ TO

        - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJĄCE ZABEZPIECZENIE

        - PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJĄCE NIEZGODNOŚCI W

        - ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOŻAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAŃ

        - PRZEPISÓW) – WYSZCZEGÓLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ

        - ZASTĘPCZYCH ................................................................................................................	str. 22

  - 8. 	ANALIZA I OCENA WPŁYWU ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH NA POZIOM

      - BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ROZPATRYWANEGO BUDYNKU,

      - SŁUŻĄCA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ...................................................................................................	str. 22

    - 9. 	WNIOSKI W KONTEKŚCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY

    - PRZECIWPOŻAROWEJ ...................................................................................................	str. 23

    - 10. 	PRZEPISY .........................................................................................................................	str. 24

  - 11. 	ZAŁĄCZNIKI .....................................................................................................................	str. 24

# PRZEDMIOT I CEL EKSPERTYZY

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej istniejącego obiektu Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu przy 
ul. Michałowo 68, w oparciu o postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów.

Zakres opracowania obejmuje analizę warunków i wskazanie wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jakie powinny zostać spełnione w przypadku dostosowania budynku do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Analiza istniejących rozwiązań techniczno – budowlanych oraz konstrukcyjnych zawarta jest w treści opracowania. Merytoryczną podstawę opracowania stanowią postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w opracowaniu uwzględniono standardy techniczne określone na zasadach wiedzy technicznej oraz dobrej praktyki inżynierskiej (BAT).

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 03.06.2013r. pomiędzy Ośrodkiem dla Bezdomnych nr1 w Poznaniu przy ul. Michałowo 68, reprezentowaną przez  Wiesławę Cieślik – Kierownika Ośrodka dla Bezdomnych, a PW Tomasz Lewandowski z siedzibą w Poznaniu przy ul Św. Michała 21/3.

Ekspertyzę techniczną wykonano na podstawie:

- inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynku hotelu opracowanej dla potrzeb projektu wykonawczego zabezpieczenia biernego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- protokołów przeglądów, konserwacji i pomiarów urządzeń przeciwpożarowych,

- decyzji z dnia 26 marca 2013r. Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu,

- wizji lokalnych przeprowadzonych w obiekcie,

- przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej z  zakresu ochrony przeciwpożarowej.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ośrodek dla bezdomnych nr 1 znajduje się na działce położonej w Poznaniu przy ul. Michałowo 68. Obiekt stanowi adaptację z zakładu karnego na potrzeby czasowego zamieszkania osób nie posiadających prawa zamieszkania na stałe we własnym lokalu mieszkalnym.

Obecnie budynek posiada 4 kondygnacje, w tym jedną kondygnację podziemną, w której usytuowano kotłownię gazową, zaplecze (magazyny) kuchenne i magazynowe. Na parterze znajduje się recepcja, pomieszczenia biurowe, kuchnia do podgrzewania i wydawania posiłków, świetlica i kaplica.

Na piętrach I i II znajduje się część mieszkalna – 23 pokoje (2,3 i 4 osobowe), łącznie 95 osób,

- I piętro 11 pokoi mieszkalnych,

- II piętro  12 pokoi mieszkalnych.

## Technologia obiektu

Obiekt wykonany został w technologii tradycyjnej – murowanej ze stropami żelbetowymi, prefabrykowanymi (płyty kanałowe). Ściany zewnętrzne murowane z elementów ceramicznych o zmieniających się grubościach.

Ściany wewnętrzne murowane.

Konstrukcja stropodachu jest żelbetowa  – płyty kanałowe.

## Układ komunikacyjny budynku

Podstawowy układ komunikacyjny budynku stanowi 1 klatka schodowa obudowana.  Schody wewnętrzne prowadzące na poszczególne piętra wykonane są jako żelbetowe  - monolityczne oparte na ścianach nośnych. Wyjścia z budynku bezpośrednio na zewnątrz na poziomie parteru – dwa wyjścia, a w poziomie kondygnacji podziemnej dwa wyjścia.

## Instalacje w budynku hotelu

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych,

- elektryczną i przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- odgromową,

- wod. – kan.,

- c.o. z kotłownii gazowej o mocy 140 kW,

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- oddymianie grawitacyjne klatki schodowej sterowane lokalną centralką,

- hydrantową wewnętrzną,

- wentylacji mechanicznej bytowej i grawitacyjnej.

# CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU

## 4.1 Powierzchnia, wysokość, kubatura i liczba kondygnacji budynku

- Powierzchnia wewnętrzna budynku:         1230,52m2,

- Wysokość budynku: 	                     		    10,20m (budynek niski N),

- Kubatura budynku:                                    4166,00m3,

- Kondygnacje nadziemne:                    	3 kondygnacje,

- Kondygnacja podziemne:			1kondygnacja

- Powierzchnia zabudowy: 			   341,58m2.

## 4.2 Odległość od obiektów sąsiadujących

Odległości budynku Ośrodka dla Bezdomnych od budynków z nim sąsiadujących są znacznie większe niż wymagane w przepisach technicznych 8m - warunek spełniony   § 271 rozp. MI[1],

## 4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku znajdują się typowe materiały palne związane z jego funkcjonowaniem jako budynku zamieszkania zbiorowego, których pożary zaliczane są w większości do grupy „A”. Najczęściej są to meble drewniane i tapicerowane, zasłony, kotary, wykładziny dywanowe oraz wyroby z pcv.

W budynku nie zakłada się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

## 4.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego określa się dla pomieszczeń technicznych i magazynowych – gęstość obciążenia ogniowego dla tych pomieszczeń nie będzie przekraczała wartości 500 MJ/m2.

## 4.5 Kategoria zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na kondygnacjach

Na podstawie § 209 ust. 2 rozporządzenia [1] części budynku, stanowiące odrębne strefy pożarowe (w tym poszczególne kondygnacje)  w budynku klasyfikujemy do kategorii zagrożenia ludzi - ZL V z pomieszczeniami administracyjno – biurowymi oraz socjalnymi -  ZL III

Ilości osób jakie mogą przebywać w poszczególnych pomieszczeniach i całym budynku:

- kondygnacja podziemna	- 	1 osoba,

- parte				- 	7 osób

- kondygnacje mieszkalne	- 	87 osób

Łącznie w budynku: 	95 osób

Potrzebna łączna szerokość wyjść z budynku wynosi 1,20m. Istniejące wyjścia z budynku posiadają łącznie 4,2m szerokości - warunek spełniony.

## 4.6 Ocena zagrożenia wybuchem

W  budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.

## 4.7 Strefy pożarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. dopuszczalną wielkość strefy pożarowej w analizowanym przypadku przedstawia poniższa tabela:

| Kategoria zagrożenia ludzi | Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 |
| --- | --- |
|  | w budynku wielokondygnacyjnym |
|  | niskim ( N ) |
| ZL V, ZL I, ZL III | 8000 |

Aktualnie budynek Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1230,52m2. Pomimo, że powierzchnia strefy pożarowej jest znacznie mniejsza od maksymalnej określonej w przepisach, warunki nie są spełnione ze względu na nie wydzielenie kondygnacji podziemnej (PM) i pomieszczeń technicznych.

Proponuje się w  budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 następujący podział na strefy pożarowe:

- Strefa 1: kondygnacja podziemna						307,63m2

Warunki nie są spełnione dla kondygnacji podziemnej z powodu braku elementów oddzieleń przeciwpożarowych (strop REI60) - naruszają postanowienie § 227 ust.2 rozp. [1]

- Strefa 2: kotłownia gazowa							21,44m2

Warunki nie są spełnione i naruszają postanowienia § 220 rozp. MI[1]. – kotłownia nie jest zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30.

- Strefa 3: parter i kondygnacje mieszkalne
ZL V (część mieszkalna I i II piętro) i ZLIII (biura, świetlica) parter		- 922,89m2

Warunki nie są spełnione i naruszają postanowienia § 234 rozp. MI[1] - brak wykonania przepustów instalacyjnych w klasie EI60,

Szczegółowy podział na strefy pożarowe będzie dokonany w oddzielnym projekcie wykonawczym zabezpieczenia biernego budynku zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## 4.8 Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia

W świetle aktualnych wymagań techniczno-budowlanych § 212 rozp. [1] wymaganą klasą odporności pożarowej dla rozpatrywanego niskiego budynku użyteczności publicznej (ZL V) jest klasa „C”.

Biorąc pod uwagę konstrukcję rozpatrywanego budynku należy stwierdzić, iż nie wszystkie jego elementy posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej wymagane dla budynków o klasie odporności pożarowej „C”.

Klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku w odniesieniu do wymagań przepisów techniczno budowlanych § 216 rozp. [1] przedstawia tabela:

| Element budowlany | Wymagana klasa odporności ogniowej elementu | Oszacowana minimalna klasa odporności ogniowej elementu |
| --- | --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | R 60 | R 60 |
| konstrukcja dachu | R 15 | R 60 |
| stropy | REI 60 (ZL) REI 120 (kondygn. podziemna | REI 60 (ZL) REI 60 (część podziemna) |
| biegi i spoczniki | R60 | R60 |
| obudowa klatek schodowych i szybów dźwigów | REI 60 | REI 120 |
| ściany zewnętrzne | EI 30 | EI 60 |
| ściany wewnętrzne | EI 15 EI60 (jednostki mieszkalne) | EI 60 EI60 (jednostki mieszkalne) |
| przekrycie dachu | RE15 | RE30 |

Powyższe elementy budynku spełniają wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Pasy międzykondygnacyjne - warunek spełniony.

## 4.9 Warunki ewakuacji

4.9.1 Kondygnacja podziemna

- Drzwi ewakuacyjne do klatki schodowej

- Szerokość  0,9m, wysokość 2,0m,

- Klasa odporności ogniowej – EI60 (wymagana EI60),

- Kierunek otwarcia na zewnątrz w stronę klatki schodowej

- warunek spełniony.

- Drzwi ewakuacyjne na zewnątrz w części magazynowej

- Szerokość  0,9m, wysokość 2,0m,

- Kierunek otwarcia na zewnątrz,

- warunek spełniony,

- Drzwi ewakuacyjne na zewnątrz w części przy kotłowni

- Szerokość 0,9m, wysokość 2,0m,

- Kierunek otwarcia na zewnątrz,

- warunek spełniony.

- Drzwi do kotłowni

- Szerokość   0,9m, wysokość 2,0m,

- Klasa odporności ogniowej – bezklasowe (wymagana EI30) - warunek nie spełniony naruszenie § 220 rozp. [1].

- Kierunek otwarcia na zewnątrz pomieszczenia.

- Poziome drogi ewakuacyjne

- szerokość korytarzy wynosi 2,28m - warunek spełniony,

- wysokość korytarzy wynosi 2,50m - warunek spełniony,

- dojścia ewakuacyjne, przy dwóch kierunkach ewakuacji są znacznie mniejsze od 40m określonych w WT- warunek spełniony.

4.9.2 Parter

- Drzwi zewnętrzne główne z klatki schodowej: dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz sterowane przez system oddymiania klatki schodowej o szer. 1,40m i wys.2,0m – warunek spełniony.

- Drzwi zewnętrzne z korytarza części biurowej jednoskrzydłowe o szer. 0,9m i wys.2,0m otwierają się na zewnątrz   – warunek spełniony,

- Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi 2,40m w świetle.– warunek spełniony.

- Wysokość dróg ewakuacyjnych 2,50m – warunek spełniony.

- Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40,0m – warunek spełniony  § 237 rozp. [1].

- Długość dojścia pożarowego w częścią ze świetlicą przy jednym dojściu wynosi 5m  – warunek spełniony.

    - Kondygnacje nadziemne (mieszkalne)

- Klatka schodowa

- klatka schodowa dwubiegowa szerokość biegu 1,19m  - warunek nie spełniony (naruszenie § 68 rozp. [1]),

- szerokość spoczników od 1,01 do 1,28m – warunek nie spełniony (naruszenie § 68 rozp. [1]),

- szerokość podestów od 1,30 (piwnica) do 1,63m - warunek nie spełniony w piwnicy (naruszenie § 68 rozp. [1]),

- klatka schodowa jest zamknięta drzwiami w klasie EI30 i wyposażona w urządzenia do odprowadzania dymów - warunek spełniony,

- Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze)

- szerokość korytarzy wynosi od 2,40 – 2,00m (przy wyjściu na klatki schodowe I i II piętra) – warunek spełniony,

- długość dojścia przy jednym kierunku do klatki schodowej, na I piętrze wynosi odpowiednio 13,85m i 15,37m - warunek nie spełniony (warunek spełniony  § 237 rozp. [1].

- długość dojścia przy jednym kierunku do klatki schodowej, na I piętrze wynosi odpowiednio 13,85m i 15,37m - warunek nie spełniony (warunek spełniony § 237 rozp. [1].

- długość dojścia przy jednym kierunku do klatki schodowej, na II piętrze wynosi odpowiednio 13,85m i 15,37m - warunek nie spełniony (warunek spełniony § 237 rozp. [1].

- wysokość korytarzy wynosi 2,75m – warunek spełniony,

3. Wyjście na dach

- klatka schodowa ma wyjścia na dach przez klapę oddymiającą - warunek spełniony,

4.9.4 Elementy wystroju wnętrz

Szczegółowe kryteria jakim powinny odpowiadać elementy wystroju i wyposażenia wnętrz przedstawiają się następująco:

- Materiały służące do wykończenia wnętrz powinny być co najmniej trudnozapalne, niewydzielające produktów spalania i rozkładu określonych jako bardzo toksyczne oraz nie intensywnie dymiące - boazerie drewnopodobne na wszystkich kondygnacjach w korytarzach i przy holach windowych – warunek spełniony,

- Wykładziny podłogowe powinny odpowiadać cechom co najmniej trudno zapalności,   względnie określonym w zharmonizowanych normatywach europejskich jako Bfi, Cfi / s1, s2 - warunek spełniony.

## Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Kotłownia gazowa wyposażona w dwa kotły o mocy 2 x 70kW usytuowana jest w kondygnacji podziemnej – warunek nie spełniony w związku z brakiem oddzieleń przeciwpożarowych naruszenie § 136 i 220 rozp.  [1]).

W budynku Ośrodka dla Bezdomnych znajduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP. Jest dostęp do PWP dla straży pożarnej.

Przejścia instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacji mechanicznej przez strop kondygnacji podziemnej oraz stropy i ściany stref pożarowych nie są zabezpieczone w wymaganej klasie odporności ogniowej EI120 w kondygnacji podziemnej.

## 4.11 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Na podstawie § 18 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r:[4]

- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, powinny być stosowane na każdej kondygnacji – warunek jest spełniony, badania potwierdzają wymagane parametry ciśnienia i wydajności,

- hydranty wewnętrzne 52 występują w piwnicy i kondygnacjach nadziemnych - warunek jest spełniony

## 4.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych

W rozpatrywanym budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 są zastosowane następujące urządzenia (instalacje) przeciwpożarowe:

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – zastosowano lampy z indywidualnymi inwertorami działającymi przez 1 godz., zapewniając oświetlenie min. 1 lux.

- Urządzenia do grawitacyjnego usuwania dymu w klatce schodowej, sterowane własną centralką,

- Hydranty wewnętrzne,

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

## 4.13 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy

Budynek jest obecnie wyposażony w gaśnice proszkowe i śniegowe w sposób wymagany przepisami przeciwpożarowymi [4]

## 4.14 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów

Na podstawie §5 ust.1 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, w analizowanym przypadku wynosi 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Do budynku zapewniona jest woda służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 20 dm3/s łącznie z hydrantów naziemnych o średnicy 80 mm usytuowanych w odległości od 6 od budynku (ul.Kobylepole) drugi hydrant znajduje się w odległości ok. 300m od budynku w ul. Michałowo warunek nie spełniony

## 4.15 Droga pożarowa

Drogę pożarową dla rozpatrywanego budynku stanowi jezdnia asfaltowa ul. Michałowo, przy skrzyżowaniu których usytuowany jest budynek hotelu. Od strony ul. Michałowo znajduje się wjazd na teren Ośrodka dla Bezdomnych przez bramę (otwieraną ręcznie), dalej na drogę wewnętrzną stanowiącą drogę pożarową z kostki betonowej „trylinka”

- OCENA WARUNKÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTÓRE BUDYNEK UZNANY ZOSTAŁ ZA ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU LUDZI.

W budynku nie występują warunki techniczne, które decydują o uznaniu budynku Ośrodka dla Bezdomnych za zagrażającym życiu.

# ZAKRES WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

## 6.1 Wskazanie występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi

W rozpatrywanym budynku stwierdzono niezgodności z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nieprawidłowości te dotyczą:

- Warunki podziału na strefy pożarowe nie są spełnione dla kondygnacji podziemnej z powodu braku elementów oddzieleń przeciwpożarowych (strop w klasie REI60) -  naruszają postanowienie § 227 ust.2 rozp. [1].

- Warunki podziału na strefy pożarowe nie są spełnione dla kondygnacji nadziemnych i naruszają postanowienia § 234 rozp. MI[1] - brak wykonania przepustów instalacyjnych w klasie EI60

- W klatce schodowej szerokość spoczników wynosi od1,01 do 1,28m – warunek nie spełniony (naruszenie § 68 rozp. [1] wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Klatka schodowa dwubiegowa szerokość biegu 1,19m  - warunek nie spełniony (naruszenie § 68 rozp. [1]) wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Szerokość podestów od 1,30 (piwnica) do 1,63m - warunek nie spełniony w piwnicy (naruszenie § 68 rozp. [1]) wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Długość dojścia przy jednym kierunku do klatki schodowej, na I piętrze wynosi odpowiednio 13,85m i 15,37m - warunek nie spełniony (warunek spełniony  § 237 rozp. [1] wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Długość dojścia przy jednym kierunku do klatki schodowej, na I piętrze wynosi odpowiednio 13,85m i 15,37m - warunek nie spełniony (warunek spełniony  § 237 rozp. [1] wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Drugi hydrant znajduje się w odległości ok. 300m od budynku w ul. Michałowo od budynku w ul Michałowo - wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej

- Pomieszczenie kotłowni gazowej w piwnicy o mocy 2x63kW usytuowane jest w piwnicy

## 6.2 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Do stanu zgodnego z przepisami zostaną doprowadzone następujące niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych (pkt.2 i 3):

- Warunki podziału na strefy pożarowe nie są spełnione dla kondygnacji nadziemnych i naruszają postanowienia § 234 rozp. MI[1] - brak wykonania przepustów instalacyjnych w klasie EI60

- Pomieszczenie kotłowni gazowej w piwnicy o mocy 2x70kW nie jest wydzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego, kotłownia nie jest zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30 – warunek nie spełniony, naruszenie § 220 rozp. [1]),

## 6.3 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Do stanu zgodnego z przepisami nie zostaną doprowadzone następujące niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne (pkt.1,4,5,6,7 i 8):

- Warunki podziału na strefy pożarowe nie są spełnione dla kondygnacji podziemnej z powodu braku elementów oddzieleń przeciwpożarowych (strop w klasie REI60) - naruszają postanowienie § 227 ust.2 rozp. [1], wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- W klatce schodowej szerokość spoczników wynosi 1,28m – warunek nie spełniony (naruszenie § 68 rozp. [1] wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Klatka schodowa dwubiegowa szerokość biegu 1,19m - warunek nie spełniony (naruszenie § 68 rozp. [1]) wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Szerokość podestów od 1,30 (piwnica) do 1,63m - warunek nie spełniony w piwnicy (naruszenie § 68 rozp. [1]) wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Długość dojścia przy jednym kierunku do klatki schodowej, na I piętrze wynosi odpowiednio 13,85m i 15,37m - warunek nie spełniony (warunek spełniony  § 237 rozp. [1] wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Długość dojścia przy jednym kierunku do klatki schodowej, na I piętrze wynosi odpowiednio 13,85m i 15,37m - warunek nie spełniony (warunek spełniony  § 237 rozp. [1] wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej,

- Drugi hydrant znajduje się w odległości ok. 300m od budynku w ul. Michałowo od budynku w ul Michałowo - wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej

- Pomieszczenie kotłowni gazowej w piwnicy o mocy 2x63kW usytuowane jest w piwnicy wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu o zaakceptowanie tego stanu jako nie pogarszającego warunków ochrony przeciwpożarowej

# PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE INNE NIŻ OKREŚLAJĄ TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJĄCE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJĄCE NIEZGODNOŚCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOŻAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW) – WYSZCZEGÓLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH

# Zaproponowane rozwiązania zastępcze, zdaniem autorów niniejszego opracowania,

# zapewnią użytkownikom budynku Ośrodka dla Bezdomnych w Poznaniu akceptowalny

# poziom bezpieczeństwa pożarowego, możliwy do spełnienia w kontekście możliwości

# technicznych.

W rozpatrywanym budynku przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań zastępczych:

- Podział budynku w części mieszkalnej na strefy pożarowe każdej kondygnacji pomimo nie przekroczenia powierzchni strefy pożarowej całego budynku.

- Zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru.

# ANALIZA I OCENA WPŁYWU ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ROZPATRYWANEGO BUDYNKU, SŁUŻĄCA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

# Zdaniem autorów niniejszej ekspertyzy technicznej zaproponowane rozwiązania zastępcze, wymienione w pkt. 7, zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz nie pogarszają warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku Ośrodka dla Bezdomnych w Poznaniu.

Nie zostaną wyeliminowane przekroczenia długości dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojścia. Będą one przekroczone o od 40 do 50%. Powyższy niedostatek zostanie jednak zrekompensowany przez ponadstandardowy system sygnalizacji pożaru, które znacznie przyspieszą czas zaalarmowania osób o pożarze i innym miejscowym zagrożeniu.

Należy jednak zaznaczyć, że zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru zostało nakazane w decyzji administracyjnej Komendanta miejskiego PSP w Poznaniu. Usytuowanie hydrantu w odległości od budynku ok.300m od budynku w ul. Michałowo, na której nie występują na tym odcinku żadne przeszkody nie utrudni prowadzenia działań gaśniczych.

Niezależnie od powyższych rozwiązań, zostaną usunięte nieprawidłowości wyszczególnionych w pkt. 6.2.- opracowywany jest projekt zabezpieczenia biernego, który będzie zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

# WNIOSKI W KONTEKŚCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Biorąc pod uwagę zawartą w pkt. 8 analizę należy stwierdzić, że zastosowanie rozwiązań zastępczych przedstawionych w pkt. 7 niniejszej ekspertyzy, wraz z rozwiązaniami dostosowawczymi do wymagań obowiązujących przepisów, o których mowa w pkt. 6.2, zapewni odpowiedni poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego i nie będzie skutkowało pogorszeniem warunków ochrony przeciwpożarowej w stosunku do wymagań wynikających  z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych [1].

10. PRZEPISY

| [1] | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). |
| --- | --- |
| [2] | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.). |
| [3] | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 i z 2009 r. Nr 119, poz. 998). |
| [4] | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). |
| [5] | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). |

Normy techniczne dotyczące ochrony przed zadymieniem oraz usuwania ciepła i dymu

| [6] | PN-EN 12101-6 oraz PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. |
| --- | --- |

Normy techniczne dotyczące instalacji wodociągowych przeciwpożarowych

| [7] | PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. |
| --- | --- |

Normy techniczne dotyczące instalacji oświetlenia awaryjnego i znaków bezpieczeństwa, sygnalizacji pożaru i DSO

| [8] | PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| --- | --- |
| [9] | PN-EN 1838: 2005 Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. |
| [10] | PN-EN 50172: 2005(U) Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. |
| [11] | PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. |
| [12] | PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. |
| [13] | PN-93/N-01256-03 Znaki bezpieczeństwa. Znaki ochrony i higieny pracy. |
| [14] | PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. |
| [15] | PN-EN 60849:2009 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. |

Instrukcje, wytyczne, poradniki itp.

| [16] | Instrukcja ITB nr 409/2005 „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową”. |
| --- | --- |

11. ZAŁĄCZNIKI

      - Załącznik nr 1- rzut kondygnacji podziemnej budynku

      - Załącznik nr 2 - rzut parteru budynku

      - Załącznik nr 3  - rzut I piętra mieszkalnego

      - Załącznik nr 4  - rzut II piętra mieszkalnego

      - Załącznik nr 5 - Przekrój A – A

      - Załącznik nr 6  - plan sytuacyjny

      - Uprawnienia

- Ryszard Hilary Zaguła - uprawnienia rzeczoznawcy nr KG PSP 195/93

- Ireneusz Kroll - zaświadczenie o wpisie do rejestru W.O.I.I.B nr WKP/BO/2468/01

- Ireneusz Kroll - uprawnienia rzeczoznawcy nr 91/03/R/C

- Tomasz Lewandowski - zaświadczenie o wpisie do rejestru W.O.I.I.B nr  WKP/BO/1428/03

- Tomasz Lewandowski – uprawnienia budowlane nr 267/ 90/PW